ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

ЯКІСТЮ

С Е Р Т И Ф І К А Т

UA  1.093.0003155-11

ISO 9001-2008

ДСТУ ISO 9001-2009

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СЕРИИ  ПН2П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запорожье

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СЕРИИ ПН2П

по ТУ У 31.2-32291925-002-2004

1. Назначение

  - Предохранители серии ПН2П с плавкими вставками типа «gL», изготавливаемые                      ООО «Энергозащита» по ТУ У 31.2-32291925-002-2004, предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических цепей напряжениеем 380 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц от перегрузок и коротких замыканий. Предохранители могут быть также использованы в электроустановках постоянного тока, напряжением 220В.

  - По габаритно-установочным размерам и защитным характеристикам предохранители серии ПН2П полностью заменяют известный предохранитель серии ПН2.

  - Номинальная отключающая способность – не менее 60 кА.

  - Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.

  - Степень защиты – IP00 по ГОСТ 14254-96.

- Условия эксплуатации

  - Высота установки над уровнем моря – не более 1000 м.

  - Предохранители обеспечивают надежную работу в условиях воздействия механических факторов группы М7 по ГОСТ 17516.1.

  - Рабочее положение в пространстве - любое, кроме положения под плоскостью закрепления.

  - Режим работы - продолжительный.

  - Охлаждение предохранителей – воздушное с естественной конвекцией.

  - Температурный режим окружающего воздуха – от –40 до + 40 0С.

  - При установке предохранителей в шкафах с температурой окружающего воздуха выше +400С, номинально действующие значения тока должны быть снижены в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1

| Тип предохранителя | Номинальный ток плавкой вставки, А | Номинальный рабочий ток плавкой вставки, А при температуре оккружающего воздуха, 0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 45 | 50 | 55 |
| ПН2П-100 | 31.5 | 31.5 | 30 | 30 |
|  | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 50 | 50 | 50 | 45 |
|  | 63 | 63 | 53 | 50 |
|  | 80 | 80 | 67 | 60 |
|  | 100 | 100 | 80 | 75 |
| ПН2П-250 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 125 | 125 | 106 | 100 |
|  | 160 | 140 | 132 | 125 |
|  | 200 | 200 | 170 | 160 |
|  | 250 | 250 | 200 | 190 |
| ПН2П-400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 250 | 236 | 212 | 212 |
|  | 315 | 250 | 250 | 250 |
|  | 400 | 355 | 335 | 315 |
| ПН2П-600 | 315 | 300 | 300 | 280 |
|  | 400 | 375 | 355 | 355 |
|  | 500 | 400 | 400 | 400 |
|  | 630 | 500 | 500 | 500 |

- Технические характеристики.

  - Предохранители серии ПН2П относятся к классу «g» по ГОСТ 17242-86, к классу «gL» по стандарту IEC 269-2-1 и EN 60269-2-1, к классу «gG» по стандарту VDE 0636 и полностью заменяют известные предохранители ПН2 производства России и стран СНГ.

  - Основные параметры предохранителей приведены в таблице №2.

  - Расшифровка условного обозначения предохранителей ПН2П приведена в приложении А.

  - Маркировка номинального тока плавкой вставки наносится на одном из выводов предохранителя методом чеканки.

Таблица №2

| Тип предохранителя | Номинальный ток предохранителя, А | Номинальный ток предохранителя, А | Мощность потерь, Вт | Отключающая способность не менее, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН2П-100-11 УХЛ3 ПН2П-100-10 УХЛ3 ПН2П-100-21 УХЛ3 ПН2П-100-20 УХЛ3 ПН2П-100-01 УХЛ3 ПН2П-100-00 УХЛ3 | 100 | 31,5 40 50 63 80 100 | 3.8 4,3 4,4 5,45 6,2 10,3 | 60 |
| ПН2П-250-11 УХЛ3 ПН2П-250-10 УХЛ3 ПН2П-250-21 УХЛ3 ПН2П-250-20 УХЛ3 ПН2П-250-01 УХЛ3 ПН2П-250-00 УХЛ3 | 250 | 80 100 125 160 200 250 | 6,2 10,2 11,1 14 16,9 17,4 | 60 |
| ПН2П-400-11 УХЛ3 ПН2П-400-10 УХЛ3 ПН2П-400-21 УХЛ3 ПН2П-400-20 УХЛ3 ПН2П-400-01 УХЛ3 ПН2П-400-00 УХЛ3 | 400 | 200 250 315 400 | 16 17,4 26,1 27,2 | 40 |
| ПН2П-600-11 УХЛ3 ПН2П-600-10 УХЛ3 ПН2П-600-21 УХЛ3 ПН2П-600-20 УХЛ3 ПН2П-600-01 УХЛ3 ПН2П-600-00 УХЛ3 | 630 | 315 400 500 630 | 28,3 30 35,2 43,3 | 25 |

  - Предохранители ПН2П обеспечивают отключение токов в диапазоне от условного тока плавления до наибольшего тока отключения при возвращающемся напряжении 110% от номинального, постоянной времени цепи 10 мс и менее, коэффициентах мощности цепи не менее:   0,3 при токах до 10 кА;   0,2 при токах св.10 и до 20 кА;   0,1 при токах св. 20 кА.

Условные значения токов плавления и неплавления, а также условное время, приведены в таблице №3.

Таблица №3

| Номинальный ток плавкой вставки, А | Отношение условного тока неплавления к номинальному току | Отношение условного тока плавления к номинальному току | Условное время, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 31,5-63 | 1,3 | 1,6 | 1 |
| 63-100 | 1,3 | 1,6 | 2 |
| 100-160 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| 160-400 | 1,2 | 1,6 | 3 |
| 400-630 | 1,2 | 1,6 | 4 |

  - Время-токовые характеристики приведены в приложении В.

  - Величина электрического сопротивления плавких вставок  в холодном состоянии указана в конструкторской документации (КД) АОПА 674.351.000, а также приводится для Заказчиков в паспортах на партию однотипных предохранителей. Допустимое отклонение величины сопротивления от указанной в КД должно быть не более + 10%.

  - Сопротивление и электрическая прочность изоляции предохранителей ПН2П соответствует ряду 3 по ДСТУ 3020.

- Комплектность.

  - Предохранители поставляются в виде отдельных составных частей, соединяемых Заказчиком на месте монтажа. Комплектность монтажа приводится в таблице №4.

Таблица №4

| Конструктивное исполнение (см. прил.А) | Количество составных частей, шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плавкие вставки | Контакты | Изоляторы | Комплект крепежа |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | 1 | 2 | ----------------- | 1 |
| 20 | 1 | 2 | ----------------- | 1 |
| 01 | 1 | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 00 | 1 | ----------------- | ----------------- | ----------------- |

  - На каждую партию предохранителей поставляется:

- паспорт АОПА 674.351.005 			-1 шт на каждый тип в поставке;

- тех.описание и инструкция по эксплуатации	-1 шт.

  - Предохранители с визуальным указателем срабатывания изготавливаются под заказ по отдельному соглашению Заказчика с Изготовителем.

  - Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса предохранителей указаны в приложении Б.

  - Масса предохранителей может отличаться от приведенной в прил. Б не более, чем на 5%.

- Монтаж и указания по эксплуатации.

  - Монтаж и эксплуатация предохранителей должны производиться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ);

- «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» (ПБЭЭП);

- «Строительные нормы и правила. Электрические устройства» (СНиП 3.05.06-85)

- «Тех.описание и инструкция по эксплуатации предохранителей» АОПА 674.351.006 ТО

  - Предохранители должны эксплуатироваться в указанном интервале температур, а по содержанию коррозионноактивных агентов атмосфера должна относится к промышленному или условно-чистому типам по ГОСТ 15150 (тип атмосферы I или II).

  - Предохранители вышедшие из строя в процессе эксплуатации восстановлению не подлежат.

  - Ремонт вышедших из строя предохранителей может быть произведен только на предприятии-изготовителе.

- Техническое обслуживание.

  - К техническому обслуживанию предохранителей ПН2П допускается персонал прошедший специальную подготовку и аттестованный на обслуживание электроустановок до 1000 В, в соответствии с ПТЭ и ПБЭЭП.

  - Перед включением предохранителей в нагрузку необходимо произвести их внешний осмотр на отсутствие дефектов, таких как: высыпание наполнителя, сколы и трещины на керамике, механические повреждения.

  - Омметром проверить наличие цепи плавкой вставки.

  - Проверить сопротивление изоляции мегомметром Ф 4104-М1 или другим аналогичным прибором на 1000 В.

  - Установку и снятие предохранителей следует проводить при отключенном напряжении.

Допускается замена плавких вставок электроустановки под напряжением, но без нагрузки, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снизить напряжение.

При замене плавких вставок под напряжением необходимо использовать изолирующие клещи, диэлектрическими перчатками, защитными очками.

  - Внешний осмотр и профилактика по удалению пыли с предохранителей, изоляторов и токоведущих частей, проверку контактов производить не реже 1 раза в год.

- Транспортирование и хранение.

  - Предохранители и их составные части консервации не подлежат.

  - Упаковка предохранителей в тару производится в соответствии с требования ГОСТ 23170, ГОСТ 12303, ТУ У 31.2032291925-002-2004.

  - Предохранители и их составные части укладываются в картонные коробки типа 1-1 по ГОСТ 12303 с применением разделительных решеток, вес брутто – не более 50 кг.

  - Транспортировка предохранителей производится любым видом транспорта закрытого типа.

  - Предохранители следует хранить в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха  -40 до +40 0С.

Приложение А

РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

#### ПН2П( )–        –          УХЛ3           А

Серия предохранителя

Тип корпуса

ф- фарфор;

с- стеатит

Номинальный ток

предохранителя, А

Конструктивное исполнение:

- плавкая вставка без

контактов и изоляторов;

- предохранитель для

установки на контакты;

и изоляторы производителя

- предохранитель для

установки на изоляторы потребителя, с контактами производителя;

Исполнение по наличию

указателя срабатывания:

- без указателя срабатывания

- с указателем срабатывания

Климатическое исполнение и

категория размещения по

ГОСТ 15150

Номинальный ток плавкой

вставки, А

Приложение Б

# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

b                                                                   h

В                                                     Н

| ТИП | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В |  | b | Н | h | L |  | l |  |  |
| ### ПН2П-100 | 40 | +1,5 | 3 | 56 | 16 | 125 | +1,0 | 69 | +2,5 | 0,311 |
|  |  | -1,0 |  |  |  |  | -1,5 |  | -0,8 |  |
| ПН2П-250 | 50 | +1,5 | 4 | 65 | 28 | 142 | +1,0 | 69 | +2,5 | 0,489 |
|  |  | -1,0 |  |  |  |  | -2,0 |  | -0,8 |  |
| ПН2П-400 | 66 | +1,5 | 6 | 82 | 35 | 170 | +2,5 | 70 | +2,5 | 0,998 |
|  |  | -1,0 |  |  |  |  | -2,0 |  | -0,8 |  |
| ПН2П-600 | 80 | +1,5 | 6 | 96 | 35 | 210 | +2,5 | 71 | +2,5 | 1,571 |
|  |  | -1,0 |  |  |  |  | -3,0 |  | -0,8 |  |

Приложение Б

(продолжение)

# УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

L1

Н

А

А1

А2

L

H1

H2

B

50

67

70

| Тип предохранителя | Основной конструкторский док. | Масса, кг | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 | H | H1 | H2 | B | A | A1 | A2 | D |
| ПН2П-100 | АОПА 674.351.007.01 | 0,51 | 183 | 125 | 108 | 68 | 56 | 40 | 103 | 31 | -- | М8 |
| ПН2П-250 | АОПА 674.351.007.02 | 0,94 | 215 | 142 | 126 | 86 | 65 | 50 | 113 | 33 | -- | М10 |
| ПН2П-400 | АОПА 674.351.007.03 | 1,75 | 275 | 170 | 132 | 92 | 82 | 66 | 126 | 37 | 25 | М10 |
| ПН2П-600 | АОПА 674.351.007.04 | 2,8 | 345 | 210 | 159 | 119 | 96 | 80 | 161 | 44 | 35 | М12 |

Приложение В

РУЧКА ДЛЯ СМЕНЫ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ

Приложение Г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОПУСКАЕМОГО ТОКА

Iн

Рис. 2Г

Предохранители типа ПН2П-100, ПН2П-250, ПН2П-400 и ПН2П-600

Iн- ток пропускаемый предохранителем, кА;

I- ток отключения, кА.6к